Kabelių kopėtėlių sistemos instaliacija vidaus patalpose

Kabeliai turi būti klojami kopėtėlėse pagamintose taškinio-kontaktinio suvirinimo būdu, kurių ilgis 6 m, plotis nuo 200 iki 600 mm, šoninio borto aukštis 56 mm. Kopėtėlių kiekiai bei tipai nurodyti medžiagų žiniaraštyje. Kopėtėlių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai.

Atramos kopėtėlėms turi būti įrengiamos, kad būtų užtikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus lovelio įlinkis. Sumontuota kopėtėlių sistema turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Kopėtėlių apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Kopėtėlės | Maksimali tiesinė lovelių apkrova |
| --- | --- |
|  | Tvirtinant kas 2m | Tvirtinant kas 2,5m | Tvirtinant kas 3m |
| H=56 mm | 175 kg/m | 80 kg/m | 37 kg/m |

Sumontuotų kopėtėlių vietos, esančios iki 2m nuo grindų paviršiaus turi būti uždengtos dangčiais pritvirtintais savisriegiais varžtais.

Kopėtėlių tvirtinimui prie sienų ar kolonų turi būti naudojami atitinkamo pločio kronšteinai, kurių maksimali apkrova ne mažesnė kaip 250 kg (2,5 kN). Kopėtėlių tvirtinimui prie stogo konstrukcijų turi būti naudojami srieginiai strypai M10. Kopėtėlės turi būti tvirtinami ne mažiau kaip dviem srieginiais strypais ir atitinkamo pločio U tipo profilio. Naudojant alternatyvias kopėtėlių tvirtinimo sistemas, jos turi atlaikyti numatytas kopėtėlių maksimalias apkrovas.

Naudojamos kopetėlių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C2 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuotos skardos gaminiai cinkuoti pagal EN 10327 standartą (Z275 cinko danga).

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabelių klojimo kopėtėlės H=56 mm |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=200 mm, H=56 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | MPbolagen MP-102 S6 arba alternatyvios | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=300 mm, H=56 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | MPbolagen MP-103 S6 arba alternatyvios | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=400 mm, H=56 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | MPbolagen MP-104 S6 arba alternatyvios | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=500 mm, H=56 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | MPbolagen MP-105 S6 arba alternatyvios | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=600 mm, H=56 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | MPbolagen MP-106 S6 arba alternatyvios | m |  |  |
| Kabelių klojimo kopėtėlių dangčiai |
|  | Dangtis L=3 m, B=200 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=300 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=400 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=500 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=600 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo kopėtėlių tvirtinimo sistemos elementai |
|  | Sieninis kronšteinas B=210 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 200 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=320 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 300 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=420 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 400 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=510 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 500 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=610 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 600 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | M10 srieginio strypo tvirtinimo detalė prie profiliuoto stogo | NIEDAX DBT 40 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | M10 srieginio strypo tvirtinimo detalė prie betoninės perdangos | NIEDAX DBT 10 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | U tipo profilis 21x41, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX 2986/3 S arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kitos kopėtėlių sistemos komplektuojančios detalės |  | kompl. | 1 |  |