Kabelių lovelių sistemos instaliacija lauke

Kabeliai turi būti klojami perforuotuose loveliuose, kurių ilgis 3 m, plotis nuo 100 iki 600 mm, aukštis 45, 50, 60, 85, 110 mm, cinkuotos skardos storis 0.75-1 mm. Lovelių kiekiai bei tipai nurodyti medžiagų žiniaraštyje. Lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Lovelių sistema turi atitikti EN IEC 61537:2002-09 standarto reikalavimus.

Atramos loveliams turi būti įrengiamos, kad būtų užtikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus lovelio įlinkis. Sumontuota lovelių sistema turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Lovelių apkrovos bei jiems tvirtinti naudojamų kronšteinų apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Loveliai | Maksimali tiesinė lovelių apkrova | Kronšteinų maksimali apkrova | Maksimalus atstumas tarp kronšteinų |
| --- | --- | --- | --- |
| H=35 mm, B=50 mm | 30 kg/m | 60 kg (0,6 kN) | 2 m |
| H=45 mm, B=75 mm | 45 kg/m | 60 kg (0,6 kN) | 2 m |
| H=50 mm, B=50 mm | 45 kg/m | 60 kg (0,6 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=100-600mm | 65 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=85 mm B=100-600 mm | 90 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=110 mm, B=100-550 mm | 110 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |

Sumontuotų lovelių vietos, esančios iki 2m nuo grindų paviršiaus turi būti uždengtos dangčiais su laikikliais. Papildomai dangčius rekomenduotina pritvirtinti savisriegiais varžtais arba UV spinduliams atspariais dirželiais su nerūdijančio plieno fiksatoriumi.

Lovelių tvirtinimui prie sienų ar kolonų turi būti naudojami atitinkamo pločio kronšteinai, kurių maksimali apkrova nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.

Naudojamos lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: aliucinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal EN ISO 1461 standartą. Pažeistos antikorozinės dangos vietos turi būti padengtos skystu cinku.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabelių klojimo loveliai H=35, 45, 50 60 mm |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=50 mm, H=35 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL35.050 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=50 mm, H=50 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL50.050 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=75 mm, H=45 mm, aliucinkas AZ 185, su sujungimais | MPbolagen MP-311 AZ arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL60.100 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL60.100 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL60.100 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL60.200 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL60.300 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=400 mm, H=60 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL60.400 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=500 mm, H=60 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL60.500 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL60.600 F arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo loveliai H=85 mm |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=100 mm, H=85 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL85.100 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=200 mm, H=85 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL85.200 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=300 mm, H=85 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL85.300 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=400 mm, H=85 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL85.400 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=500 mm, H=85 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL85.500 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=600 mm, H=85 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL85.600 F arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo loveliai H=110 mm |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=100 mm, H=110 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL110.100 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=200 mm, H=110 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL110.200 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=300 mm, H=110 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL110.300 F Farba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=400 mm, H=110 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL110.400 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=500 mm, H=110 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL110.500 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=600 mm, H=110 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | NIEDAX RL110.550 F arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo lovelių dangčiai |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=100 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RDV 100 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=200 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RDV 200 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=300 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RDV 300 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=400 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RDV 400 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=500 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RDV 500 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=550 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RDV 550 F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=600 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RDV 600 F arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo lovelių tvirtinimo sistemos elementai |
|  | Sieninis kronšteinas 50-75 mm pločio lovelio tvirtinimui 55x90 mm | MPbolagen MP-900 Z arba alternatyvus |  |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=110 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 100 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=210 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 200 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=320 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 300 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=420 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 400 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=510 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 500 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=610 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 600 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Kitos lovelių sistemos komplektuojančios detalės |  | kompl. | 1 |  |