Kabelių lovelių sistemos instaliacija vidaus patalpose

Kabeliai turi būti klojami perforuotuose loveliuose, kurių ilgis 3 m, plotis nuo 100 iki 600 mm, aukštis 60, 85, 110 mm, cinkuotos skardos storis 0.75-1 mm. Lovelių kiekiai bei tipai nurodyti medžiagų žiniaraštyje. Lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Lovelių sistema turi atitikti EN IEC 61537:2002-09 standarto reikalavimus.

Atramos loveliams turi būti įrengiamos, kad būtų užtikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus lovelio įlinkis. Sumontuota lovelių sistema turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Lovelių apkrovos bei jiems tvirtinti naudojamų kronšteinų apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Loveliai | Maksimali tiesinė lovelių apkrova | Kronšteinų maksimali apkrova | Maksimalus atstumas tarp kronšteinų |
| --- | --- | --- | --- |
| H=60 mm, B=100-300mm | 65 kg/m | 120 kg (1,2 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=300-600mm | 90 kg/m | 120 kg (1,2 kN) | 2 m |
| H=85 mm B=100-600 mm | 90 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=110 mm, B=100-550 mm | 110 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |

Sumontuotų lovelių vietos, esančios iki 2m nuo grindų paviršiaus turi būti uždengtos dangčiais su laikikliais.

Lovelių tvirtinimui prie sienų ar kolonų turi būti naudojami atitinkamo pločio kronšteinai, kurių maksimali apkrova nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje. Lovelių tvirtinimui prie stogo konstrukcijų turi būti naudojami srieginiai strypai M10. Loveliai iki 300 mm pločio gali būti tvirtinami tiesiogiai prie srieginio strypo per centrinę skylę ir apačios pritvirtinant atitinkamo pločio U tipo profilį. Loveliai platesni nei 300 mm turi būti tvirtinami ne mažiau kaip dviem srieginiais strypais ir atitinkamo pločio U tipo profilio. Naudojant alternatyvias lovelių tvirtinimo sistemas, jos turi atlaikyti numatytas lovelių maksimalias apkrovas.

.

Naudojamos lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C2 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuotos skardos gaminiai cinkuoti pagal EN 10327 standartą (Z275 cinko danga).

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabelių klojimo loveliai H=60 mm |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RLV60.100 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RLV60.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RLV60.300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=400 mm, H=60 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RLV60.400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=500 mm, H=60 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL60.500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL60.600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo loveliai H=85 mm |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=100 mm, H=85 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL85.100 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=200 mm, H=85 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL85.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=300 mm, H=85 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL85.300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=400 mm, H=85 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL85.400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=500 mm, H=85 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL85.500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=600 mm, H=85 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL85.600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo loveliai H=110 mm |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=100 mm, H=110 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL110.100 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=200 mm, H=110 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL110.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=300 mm, H=110 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL110.300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=400 mm, H=110 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL110.400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=500 mm, H=110 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL110.500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Perforuotas lovelis L=3 m, B=600 mm, H=110 mm, cinkuotas EN 10327, su sujungimais | NIEDAX RL110.550 arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo lovelių dangčiai |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=100 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RDV 100 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=200 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RDV 200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=300 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RDV 300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=400 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RDV 400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=500 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RDV 500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=550 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RDV 550 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis su laikikliais L=3 m, B=600 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RDV 600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo lovelių tvirtinimo sistemos elementai |
|  | Sieninis kronšteinas B=110 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 100 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=210 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 200 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=320 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 300 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=420 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 400 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=510 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 500 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=610 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 600 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=110 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 100 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=210 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 200 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=320 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 300 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=420 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 400 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=510 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 500 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=610 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 600 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | M10 srieginio strypo tvirtinimo detalė prie profiliuoto stogo | NIEDAX DBT 40 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | M10 srieginio strypo tvirtinimo detalė prie betoninės perdangos | NIEDAX DBT 10 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | U tipo profilis 21x41, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX 2986/3 S arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kitos lovelių sistemos komplektuojančios detalės |  | kompl. | 1 |  |