Sustiprintų kabelių kopėtėlių sistemos instaliacija vidaus patalpose

Kabeliai turi būti klojami kopėtėlėse pagamintose taškinio-kontaktinio suvirinimo būdu, kurių ilgis 6 m, plotis nuo 200 iki 600 mm, šoninio borto aukštis 105 mm. Kopėtėlių kiekiai bei tipai nurodyti medžiagų žiniaraštyje. Kopėtėlių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai.

Atramos kopėtėlėms turi būti įrengiamos, kad būtų užtikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus lovelio įlinkis. Sumontuota kopėtėlių sistema turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Kopėtėlių apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Kopėtėlės | Maksimali tiesinė lovelių apkrova |
| --- | --- |
|  | Tvirtinant kas 3 m | Tvirtinant kas 4m | Tvirtinant kas 6m |
| H=105 mm | 300 kg/m | 175 kg/m | 60 kg/m |

Sumontuotų kopėtėlių vietos, esančios iki 2m nuo grindų paviršiaus turi būti uždengtos dangčiais pritvirtintais savisriegiais varžtais.

Kopėtėlių tvirtinimui prie sienų ar kolonų turi būti naudojami atitinkamo pločio kronšteinai, kurių maksimali apkrova ne mažesnė kaip 500 kg (5 kN). Kopėtėlių tvirtinimui prie stogo/perdangų konstrukcijų turi būti naudojamas 60x40 mm U tipo profilio ar stovo elementai. Naudojant alternatyvias kopėtėlių tvirtinimo sistemas, jos turi atlaikyti numatytas kopėtėlių maksimalias apkrovas.

Naudojamos kopetėlių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C2 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuotos skardos gaminiai cinkuoti pagal EN 10327 standartą (Z275 cinko danga).

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sustiprintos kopėtėlės H=105 mm |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=200 mm, H=105 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | NIEDAX WSL 105.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=300 mm, H=105 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | NIEDAX WSL 105.300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=400 mm, H=105 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | NIEDAX WSL 105.400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=500 mm, H=105 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | NIEDAX WSL 105.500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=600 mm, H=105 mm, cinkuotos EN 10327, su sujungimais | NIEDAX WSL 105.600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo kopėtėlių dangčiai |
|  | Dangtis L=3 m, B=200 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=300 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=400 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=500 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=600 mm, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX RD 600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Sustiprintų kopėtėlių tvirtinimo sistemos elementai |
|  | Sieninis kronšteinas B=230 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 200 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=330 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 300 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=430 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 400 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=530 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 500 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=630 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 600 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | U tipo profilis 60x40, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX U 6040 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | HU tipo stovas 60x40, L=2 m, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX HU6040/2000 arba alternatyvus |  |  |  |
|  | Kitos sustiprintų kopėtėlių sistemos komplektuojančios detalės |  | kompl. | 1 |  |