Vielinių lovelių sistemos instaliacija vidaus patalpose

Kabeliai turi būti klojami vieliniuose loveliuose, kurių ilgis 3 m, plotis nuo 50 iki 600 mm, šoninio borto aukštis 35/60/110/160 mm. Vielinių lovelių kiekiai bei tipai nurodyti medžiagų žiniaraštyje. Vielinių lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Vielinių lovelių sistema turi atitikti EN IEC 61537:2002-09 standarto reikalavimus.

Atramos loveliams turi būti įrengiamos, kad būtų užtikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus vielinio lovelio įlinkis. Sumontuota vielinių lovelių sistema turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Lovelių apkrovos bei jiems tvirtinti naudojamų kronšteinų apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Loveliai | Maksimali tiesinė lovelių apkrova | Kronšteinų maksimali apkrova | Maksimalus atstumas tarp kronšteinų |
| --- | --- | --- | --- |
| H=35 mm, B=100-300mm, t*=3,5 mm | 12 kg/m | 120 kg (1,2 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=100-200mm, t=3,5 mm | 16 kg/m | 120 kg (1,2 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=100-200mm, t=4,5 mm | 25 kg/m | 120 kg (1,2 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=300-600mm, t=4 mm | 30 kg/m | 120 kg (1,2 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=300-600mm, t=4,8 mm | 60 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=110 mm B=100-600 mm, t=4 mm | 50 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=110 mm B=200-600 mm, t=4,8 mm | 80 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=160 mm, B=200-600 mm, t=4,8 mm | 80 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |

* t - vielos diametras, mm.

Sumontuotų vielinių lovelių vietos, esančios iki 2m nuo grindų paviršiaus turi būti uždengtos dangčiais su laikikliais.

Lovelių tvirtinimui prie sienų ar kolonų turi būti naudojami atitinkamo pločio kronšteinai, kurių maksimali apkrova nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje. Lovelių tvirtinimui prie stogo konstrukcijų turi būti naudojami srieginiai strypai M10. Vieliniai loveliai iki 300 mm pločio gali būti tvirtinami tiesiogiai prie stogo stogo/perdangos konstrukcijų vienu srieginiu strypu, o platesni – turi būti tvirtinami ne mažiau kaip dviem srieginiais strypais M10. Naudojant alternatyvias lovelių tvirtinimo sistemas, jos turi atlaikyti numatytas lovelių maksimalias apkrovas.

Naudojamos vielinių lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C1 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuoti gaminiai pagal DIN 50961 standartą.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vielinis lovelis H=35 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=100 mm, H=35 mm, t=3.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 35.100 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=150 mm, H=35 mm, t=3.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 35.150 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=35 mm, t=3.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 35.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=35 mm, t=4 mm cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 35.300 arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=60 mm, t=3.5-4 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 60.100 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=150 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 60.150 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 60.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 60.300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=400 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 60.400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=500 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 60.500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 60.600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=60 mm, t=4,5 – 4.8 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, t=4,5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 60.100 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=150 mm, H=60 mm, t=4.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 60.150 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, t=4.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 60.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 60.300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=400 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 60.400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=500 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 60.500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 60.600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=100 mm, t=3,5 – 4 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 110.100 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 110.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 110.300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=400 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 110.400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=500 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 110.500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GR 110.600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=110 mm, t=4.8 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, t=4.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 110.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 110.300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=450 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 100.450 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 100.600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=160 mm, t=4.8 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=160 mm, t=4.5 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 160.200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=160 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 160.300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=450 mm, H=160 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 160.450 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=160 mm, t=4,8 mm, cinkuotas DIN 50961, su sujungimais | Niedax GRS 160.600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinių lovelių tvirtinimo sistemos elementai |
|  | Sieninis kronšteinas B=110 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 100 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=210 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 200 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=320 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 300 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=420 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 400 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=510 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 500 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=610 mm, Qmax=120 kg, cinkuotas EN 10327 | NIEDAX KTAM 600 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=110 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 100 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=210 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 200 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=320 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 300 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=420 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 400 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=510 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 500 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=610 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 600 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | M10 srieginio strypo tvirtinimo detalė prie profiliuoto stogo | NIEDAX DBT 40 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | M10 srieginio strypo tvirtinimo detalė prie betoninės perdangos | NIEDAX DBT 10 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Kitos lovelių sistemos komplektuojančios detalės |  | kompl. | 1 |  |