PRIEŠGAISRINIO ORTAKIŲ ANGŲ SANDARINIMO SISTEMA

PROTECTA EX MORTAR

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Priešgaisrinė sandarinimo sistema

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos technologinės komunikacijos užsandarinamos priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) užtikrinamas ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.

Priešgaisrinio skiedinio Protecta EX Mortar aprašymas

Protecta EX Mortar tai priešgaisrinio angų sandarinimo skiediniu sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000o C, storis 50 mm, tankis 150 kg/m3 ir priešgaisrinio skiedinio. Protecta EX Mortar skiedinys yra sausi balti milteliai susidedantys iš neorganinių junginių ir perlito. Miltelius sumaišius su vandeniu susiformuoja šilumą izoliuojantis junginys, kuris stabdo ugnies ir dūmų plitimą, skirtas sandarinti komunikacines angas. Protecta EX Mortar skiedinys kietėjimo metu išsiplečia apie 1% ir patikimai užsandarina angą. Protecta EX Mortar skiedinys lengvai pragręžiamas ar praduriamas naujoms komunikacijoms pravesti. Išdžiuvęs skiedinys yra baltos spalvos ir gali būti dažomas.

Ortakių angų sandarinimo sistemos Protecta EX Mortar aprašymas

Protecta EX Mortar priešgaisrinio angų sandarinimo skiediniu sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Sertifikatas |
| --- | --- | --- |
| 50 mm GPG skiedinio sluoksnis ir 50 mm akmens vata iš abiejų sienos pusių | EI120 | Priešgaisrinės tyrimų laboratorijos SINTEF 030-0240 2010-03-15 |
| 100 mm GPG skiedinio sluoksnis iš apatinės perdangos pusės |  |  |

Ortakių angų sandarinimas sienose                       Ortakių angų sandarinimas per perdangas

PRIEŠGAISRINIO ORTAKIŲ ANGŲ SANDARINIMO SISTEMA

PROTECTA FR ACRYLIC

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Priešgaisrinė sandarinimo sistema

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos technologinės komunikacijos užsandarinamos priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) užtikrinamas ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.

Priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos Protecta FR Acrylic aprašymas

Protecta FR Acrylic tai angų sandarinimo priešgaisrine akriline mastika  sistema, sudaryta iš akmens vatos demblių: lydimosi temperatūra 1000o C, tankis 129 kg/m3 ir priešgaisrinės akrilinės mastikos. Akmens vata sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą mastikos gylį priešgaisriniame sandarinime. Priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic kietėja veikiama oro sąlygų, tačiau išlieka pakankamai elastinga ir užtikrina gaisro plitimo ribojimą. Mastikos priešgaisrinės savybės pasireiškia 180º C temperatūroje.

Ortakių angų sandarinimas

Protecta FR Acrylic priešgaisrinio angų sandarinimo sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Sertifikatas |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas iš abiejų sienos pusių: 15 mm mastikos ir 25 mm akmens vatos sluoksniai | EI120 | Priešgaisrinės tyrimų laboratorijos SINTEF AB-104 2010-03-09 |

Ortakių sandarinimas per sieną ar perdangą

PRIEŠGAISRINIO ORTAKIŲ ANGŲ SANDARINIMO SISTEMA

PROTECTA FR BOARD

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Priešgaisrinė sandarinimo sistema

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos technologinės komunikacijos užsandarinamos priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) užtikrinamas ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.

Kabelių angų sandarinimo sistemos aprašymas

Protecta FR Board – tai panelinė priešgaisrinio angų sandarinimo sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000° C, tankis 160 kg/m³ ir priešgaisrinių išsipučiančių dažų Protecta FR Coating. Tarpelių tarp akmens vatos plokštės ir sienos bei tarp akmens vatos plokštės ir sandarinimo technologinės linijos elementų: kabelių, vamzdžių ir t.t. sandarinimui naudojama priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic. Priešgaisrinių dažų išeiga dažant akmens vata - 1 l/m²        (1,4 kg/m²).

Ortakių angų sandarinimas

Protecta FR Board priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Sertifikatas |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas sudarytas iš dviejų 60 mm storio 160 kg/m3 akmens vatos plokščių, iš išorinės pusės padengtų priešgaisriniais dažais Protecta FR Coating 0,7 mm sluoksniu (dažų išeiga: 1 l/m² arba 1,4 kg/m²). | EI120 | Priešgaisrinės tyrimų laboratorijos SINTEF AA-098 2010-03-08 |

Ortakių sandarinimas per sieną ar perdangą