Modulinis priešgaisrinis kabelių angų sandarinimas

Priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedami kabeliai turi būti užsandarintos panaudojant modulinę priešgaisrinę angų sandarinimo sistemą. Angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema. Priešgaisrinės sandarinimo sistemos turi būti išbandytos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus, o jų ugniai atsparumo charakteristikos nustatytos pagal standarto LST EN 13501-2 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal degumą. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, išskyrus ventiliacijos įrangą“ reikalavimus.

Naudojamos sandarinimo sistemos turi būti atsparios vandens bei atmosferos poveikiui ir skirtos naudoti angų priešgaisriniam sandarinimui drėgnose aplinkose, sistemos elementai – sandarinimo moduliai turi užtikrinti galimybę pritaikyti kiekvieną modulį prie tam tikro kabelio skersmenų diapazono, tam tikslui pašalinant modulyje įklijuojamus tarpinių sluoksnius.

Modulinės kabelių angų sandarinimo sistemos aprašymas

Bendras aprašymas

Priešgaisriniam kabelių sandarinimui turi būti naudojami apvalūs arba stačiakampiai modulinės kabelių sandarinimo sistemos rėmai. Kabelių perėjimo per pertvaras sandarinimai specifikuojami darbiniame projekte pagal planuojamų kabelių kiekį, skersmenį bei numatytą kabelių rezervą.

Kabelių sandarinimo komplektas sudarytas iš:

- sandarinimo modulių komplekto (1 pav.);

- plieninių plokštelių (2 pav.);

- įveržimo įrenginio (3 pav.);

- rėmo, sandarinimo modulių surinkimui (4 pav.);

Sandarinimo sistemos rėmai gali būti dviejų rūšių: stačiakampiai rėmai, pagaminti iš ne plonesnio kaip 6 mm pločio plieno arba apvalūs, pagaminti is EPDM gumos. Stačiakampiai rėmai gali būti kaip vienos sekcijos (5 pav.) taip ir kombinuoti (6 pav.). Apvalūs rėmai gali būti skirti vieno kabelio sandarinimui (7 pav.) arba kabelių grupei (8 pav.).

Sandarinimo sistemos rėmų tvirtinimas

| Sienos/pertvaros tipas | Rėmo tipas | Ugniai atsparumo charakteristika | Tvirtinimo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| Betoninė siena | Stačiakampis | Iki EI60 | Įbetonuojamas (11 pav.) arba tvirtinimas su ankeriais iš vienos sienos pusės (9 pav.) |
|  |  | Nuo EI 60 iki EI120 | Įbetonavimas arba tvirtinimas su ankeriais iš abiejų sienos pusių |
|  | Apvalus | Iki EI60 | Tvirtinamas tiksliai išfrezuotoje skylėje (12 pav.) arba panaudojant tikslią įvorę su flanšu (13 pav.) iš vienos sienos pusės |
|  |  | Nuo EI 60 iki EI120 | Tvirtinamas tiksliai išfrezuotoje skylėje (12 pav.) arba panaudojant tikslią įvorę su flanšu (13 pav.) iš abiejų sienos pusių |
| Mūro siena/panelė | Stačiakampis | Iki EI60 | Tvirtinimas su ankeriais iš vienos sienos pusės (10 pav.) |
|  |  | Nuo EI 60 iki EI120 | Tvirtinimas su ankeriais iš abiejų sienos pusių (10 pav.) |
|  | Apvalus | Iki EI60 | Tvirtinamas panaudojant tikslią įvorę su flanšu iš vienos sienos pusės (14 pav.) |
|  |  | Nuo EI 60 iki EI120 | Tvirtinamas panaudojant tikslią įvorę su flanšu iš abiejų sienos pusių (14 pav.) |

Sandarinimo sistemos moduliai bei užspaudimo įrenginiai

Sandarinimo moduliai turi būti su „multi-diametro technologija“, t.y. kai kiekvienas sandarinimo modulis gali būti pritaikytas tam tikram kabelių skersmens diapazonui (15 pav.), sandarinimo modulį pritaikant prie kabelio skersmens tolygiai išplėšiant reikiamą vidinių sluoksnių kiekį taip, kad sudėjus dvi modulio dalis ir apspaudus kabelį tarp modulio dalių liktų 1 mm tarpelis. Kiekvienas modulis turi būti ne trumpesnis nei 60 mm. Sandarinamų kabelių skersmens diapazonas – nuo 3,5 iki 100 mm. Kiekvienas sandarinimo modulis rezerviniam kabelių sandarinimui turi turėti centrinę šerdį (16 pav.), kuri bus pašalinta panaudojant modulį naujo kabelio sandarinimui.

Stačiakampių sandarinimo rėmų instaliavimo metu tarp kiekvienos sandarinimo modulių eilės turi būti naudojamos plieninės plokštelės. Apvalių sandarinimo rėmų instaliavimo metu plokštelės nenaudojamos.

Stačiakampių sandarinimo rėmų instaliavimo metu, surinktų modulių komplekto suspaudimui, užtikrinant ugniai atsparumo bei vandens nepralaidumo charakteristikas, yra naudojamas įveržimo įtaisas. Įveržimo įtaisas yra instaliuojamas tolygiai sukant varžtus iki varžto eigos pabaigos. Įveržimo įtaisas gali būti įstatytas į bet kurį tarpą tarp modulių eilių arba tarpą tarp modulių ir rėmo (17 pav.). Sistemos sandarumą apvalių sandarinimo rėmų instaliavimo metu užtikrina apvalių rėmų suspaudimas suveržiant rėmo plieninius flanšus varžtais.

Kabelių sandarinimas ir sandarinimo sistemos montavimas

Rangovas atliekantis kabelių sandarinimą pagal detalius darbinio projekto brėžinius turi parinkti atitinkamus modulius pagal sandarinimo kabelių skersmenį bei užtikrinti, kad būtų sudėti visi sandarinimo modulių lygiai. Rangovas, atliekantis kabelių traukimo darbus, privalo pratraukti kabelius per nurodytas sandarinimo rėmų sekcijas, pagal darbinio projekto brėžinius.

Darbinio projekto specifikacijos

Kabelių pratraukimui reikalingos angos, jų dydis, vieta (detalizuojant iš kurios sienos/pertvaros pusės montuojamas rėmas) nurodomi atskirame brėžinyje. Prieš atliekant kabelių pratraukimą per sandarinimo rėmus turi būti parengtos detalios specifikacijos ir brėžiniai, nurodantys per kurias sandarinimo rėmų sekcijas kabeliai yra pratraukiami, kokie sandarinimo moduliai yra naudojami kabelių sandarinimui bei rezervui.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema G 4x1 galv | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema G 6x2 galv | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema G 8+8x3 galv | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 200 galv | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema RS 150 AISI 316 | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema B 8x1 galv | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |