Modulinės apvalios kabelių sandarinimo sistemos techninis aprašymas

Priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedami kabeliai turi būti užsandarintos panaudojant modulinę priešgaisrinę angų sandarinimo sistemą. Angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema. Priešgaisrinės sandarinimo sistemos turi būti išbandytos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus, o jų ugniai atsparumo charakteristikos nustatytos pagal standarto LST EN 13501-2 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal degumą. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, išskyrus ventiliacijos įrangą“ reikalavimus.

Turi būti naudojama apvali modulinė kabelių angų sandarinimo priešgaisrinė sistema, ji turi būti atspari vandens bei atmosferos poveikiui ir skirta naudoti angų priešgaisriniam sandarinimui drėgnose aplinkose, sistemos elementai – sandarinimo moduliai turi užtikrinti galimybę pritaikyti kiekvieną modulį prie tam tikro kabelio skersmenų diapazono, tam tikslui pašalinant modulyje įklijuojamus tarpinių sluoksnius.

Modulinės kabelių angų sandarinimo sistemos aprašymas

Apvalus sandarinimo komplektas

Kabelių sandarinimo komplektas yra apvalus (1 pav.), pagamintas is EPDM gumos, susideda iš šių dalių:

- sandarinimo komplekto guminis korpusas;

- sandarinimo modulis;

- sandarinimo komplekto korpuso nerūdijančio plieno flanšas (iš abiejų korpuso pusių);

- nerūdijančio plieno varžtas su veržle;

1 pav.

Sandarinimo moduliai

Sandarinimo moduliai turi būti su „multi-diametro technologija“, t.y. kai kiekvienas sandarinimo modulis gali būti pritaikytas tam tikram kabelių skersmens diapazonui (2 pav.), sandarinimo modulį pritaikant prie kabelio skersmens tolygiai išplėšiant reikiamą vidinių sluoksnių kiekį taip, kad sudėjus dvi modulio dalis ir apspaudus kabelį tarp modulio dalių liktų 1 mm tarpelis. Kiekvienas modulis turi būti ne trumpesnis nei 60 mm. Sandarinamų kabelių skersmens diapazonas – nuo 3,5 iki 99 mm, sandarinimo modulių techniniai parametrai pateikiami 1 lentelėje. Kiekvienas sandarinimo modulis rezerviniam kabelių sandarinimui turi turėti centrinę šerdį (3 pav.), kuri bus pašalinta panaudojant modulį naujo kabelio sandarinimui.

2 pav.

Sandarinimo modulių techniniai parametrai. 1 lentelė

| Eil. Nr. | Sandarinimo modulis | Modulio pav. | Galimas užsandarinti kabelių kiekis, vnt. | Minimalus sandarinamo kabelio diametras, mm | Maksimalus sandarinamo kabelio diametras, mm | Modulio aukštis, mm | Modulio plotis, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RM 15 |  | 1 | 3,0 | 11,0 | 15 | 15 |
| 2 | RM 15w40 |  | 3 | 3,5 | 10,5 | 15 | 40 |
| 3 | RM 20 |  | 1 | 4 | 14,5 | 20 | 20 |
| 4 | RM 20w40 |  | 2 | 3,5 | 16,5 | 20 | 40 |
| 5 | RM 30 |  | 1 | 10,0 | 25,0 | 30 | 30 |
| 6 | RM 40 |  | 1 | 21,5 | 34,5 | 40 | 40 |
| 7 | RM 40 10-32 |  | 1 | 9,5 | 32,5 | 40 | 40 |
| 8 | RM 60 |  | 1 | 28,0 | 54,0 | 60 | 60 |
| 9 | RM 60 24-54 |  | 1 | 24,0 | 54,0 | 60 | 60 |
| 10 | RM 90 |  | 1 | 48,0 | 71,0 | 90 | 90 |
| 11 | RM 120 |  | 1 | 67,5 | 99,0 | 120 | 120 |

Sandarinimo sistemos rėmų tvirtinimas

| Sienos/pertvaros tipas | Rėmo tipas | Ugniai atsparumo charakteristika | Tvirtinimo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| Betoninė siena/perdanga | Apvalus | Iki EI60 | Tvirtinamas tiksliai paruoštoje kiaurymėje iš vienos pusės užveržiant varžtus, kurie su flanšais suspaudžia sandarinimo modulio korpusą, taip jį deformuodami ir užtikrindami sandarinimo hermetiškumą (kiaurymė paruošiama išliejant betonavimo metu, tam panaudojant liejimo formas, arba išfrezuojama po betoninės sienos išliejimo) 2 pav. a) |
|  |  | Nuo EI 60 iki EI120 | Tvirtinamas tiksliai paruoštoje kiaurymėje iš abiejų sienos/perdangos pusių užveržiant varžtus, kurie su flanšais suspaudžia sandarinimo modulio korpusą, taip jį deformuodami ir užtikrindami sandarinimo hermetiškumą (kiaurymė paruošiama išliejant betonavimo metu, tam panaudojant liejimo formas, arba išfrezuojama po betoninės sienos išliejimo) 2 pav. b) |
| Mūro siena/panelė Apvalus | Apvalus | Iki EI60 | Tvirtinamas įvorėje su flanšu, kuri yra įtvirtinama sienoje/perdangoje panaudojant hermetizavimo priemones įvorės ir sienos tarpo hermetiškumui bei atsparumo ugniai užtikrinti. Sandarinimo komplektas įrengiamas iš vienos pusės užveržiant varžtus, kurie su flanšais suspaudžia sandarinimo modulio korpusą, taip jį deformuodami ir užtikrindami sandarinimo hermetiškumą (kiaurymė įvorei paruošiama pagal rekomenduoamaus išmatavimus) 2 pav. c) |
|  |  | Nuo EI 60 iki EI120 | Tvirtinamas įvorėse su flanšais, kurios yra įtvirtinamos iš abiejų sienoje/perdangos pusių panaudojant hermetizavimo priemones įvorės ir sienos tarpo hermetiškumui bei atsparumo ugniai užtikrinti. Sandarinimo komplektas įrengiamas iš abiejų sienos pertvaros pusių, užveržiant varžtus, kurie su flanšais suspaudžia sandarinimo modulio korpusą, taip jį deformuodami ir užtikrindami sandarinimo hermetiškumą (kiaurymės įvorėms paruošiamos pagal rekomenduoamaus išmatavimus) 2 pav. d) |

3 pav.

Kabelių sandarinimas ir sandarinimo sistemos montavimas

Rangovas atliekantis kabelių sandarinimą pagal detalius darbinio projekto brėžinius turi užtikrinti, kad parengta kabelių sandarinimo kiaurymė parengta tiksliai pagal išmatavimus, tinkamai adaptuoti sandarinimo modulius pagal sandarinimo kabelių skersmenį bei užtikrinti, kad sandarinimo modulis būtų teisingai įstatytas į kiaurymę bei tinkamai užveržtas užtikrinant sandarinimo hermetiškumą.

Darbinio projekto specifikacijos

Kabelių pratraukimui reikalingos kiaurymės, jų dydis, vieta (detalizuojant iš kurios sienos/pertvaros pusės montuojamas rėmas) nurodomi atskirame brėžinyje. Prieš atliekant kabelių pratraukimą per sandarinimo rėmus turi būti parengtos detalios specifikacijos ir brėžiniai, nurodantys per kurias sandarinimo rėmų sekcijas kabeliai yra pratraukiami, kokie sandarinimo moduliai yra naudojami kabelių sandarinimui bei rezervui.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 100 galv, cinkuota | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 125 galv, cinkuota | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 127 galv, cinkuota | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 150 galv, cinkuota | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 200 galv, cinkuota | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 70 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 75 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 100 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 125 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 127 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 150 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinė priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo sistema R 200 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 3,6-11 mm R23 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 3,6-11 mm R25 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 3,6-12 mm R23 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 4-17 mm R31 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 4-23 mm R43 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 8-30 mm R50 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 26-48 mm R68 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 26-48 mm R75 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 48-70 mm R100 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |
|  | Modulinis priešgaisrinis sandarinimo komplektas vienam kabeliui Ø 66-98 mm R125 AISI 316, nerūdijančio plieno | Roxtec arba analogiška | vnt. |  |  |