JĖGOS KABELIŲ TVIRTINIMO LAIKIKLIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viengysliai kabeliai/vamzdžiai turi buti tvirtinami laikikliais. Laikikliai susideda iš dviejų dalių: apatinės ir viršutinės. Laikiklio apatinės dalies viduryje yra skylė, skirta laikiklio tvirtinamui prie konstrukcijų vienu varžtu. Laikiklio apatinė ir viršutinė dalys tarpusavyje tvirtinamos dviems šoniniais  varžtais. Laikiklio tvirtinimui naudojami varžtai turi būti tinkami naudoti C4 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: gaminiai cinkuoti pagal EN ISO 1461 standartą. Kabelio laikikliai turi būti pagaminti iš stiklo pluoštu armuoto poliamido, laikilių sudėtyje neturi būti švino ir kadmio, laikikliai turi būti atsparūs ugniai: degumo klasė II A, pagal VDE 0304-3 bei išbandyti pagal standartus IEC 695-2-1 (įkaitusios vielos testas) ir IEC 695-2-2 (adatinės liepsnos testas), atsparūs UV spinduliams bei  chemikalams, mechaninis atsparumas turi būti užtikrintas esant darbinėm temperatūrom nuo -40ºC iki +135ºC.

Laikikliai turi būti parenkami pagal kabelio diametrą D:

| Tipas UNI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Kg. | Mech. atsparumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x Ø30-47 | 340 | 42,5 | 85 | 85 | 85 | 13 | 65 | 50 | 66 | 0,375 | 27400 N |

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

.

| Pozicija Eil. Nr. | Pavadinimas, Techninė specifikacija | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laikiklis UNI 4x Ø30-47 su tvirtinimo varžtais, cinkuotais pagal EN 1461 |  |  |  |  |