PRIEŠGAISRINIO ANGŲ SANDARINIMO SISTEMA PROTECTA EX MORTAR

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI PRIEŠGAISRINĖMS SANDARINIMO SISTEMOMS

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos technologinės komunikacijos užsandarinamos priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) užtikrinamas ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.

PRIEŠGAISRINIS KABELIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta EX Mortar tai priešgaisrinio angų sandarinimo skiediniu sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000o C, storis 50 mm, tankis 150 kg/m3 ir priešgaisrinio skiedinio. Akmens vata sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą skiedinio gylį priešgaisriniame sandarinime. Protecta EX Mortar skiedinys yra sausi balti milteliai susidedantys iš neorganinių junginių ir perlito. Miltelius sumaišius su vandeniu susiformuoja šilumą izoliuojantis junginys, kuris stabdo ugnies ir dūmų plitimą, skirtas sandarinti komunikacines angas. Protecta EX Mortar skiedinys kietėjimo metu išsiplečia apie 1% ir patikimai užsandarina angą. Jis yra lengvai pragręžiamas ar praduriamas naujoms komunikacijoms pravesti. Išdžiuvęs skiedinys yra baltos spalvos ir gali būti dažomas.

Protecta EX Mortar priešgaisrinės angų sandarinimo skiediniu sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| 50 mm GPG skiedinio sluoksnis ir 50 mm akmens vata iš abiejų sienos pusių | EI 120 |  |
| 50 mm GPG skiedinio sluoksnis ir 50 mm akmens vata iš vienos perdangos pusės | EI 120 |  |

Pravestų pro sandarinamą angą kabelių pluošto įskaitant kopėtėles/lovelius bendras skerspjūvio plotas neturi užimti daugiau kaip 60 % angos ploto.

Naudojant analogiškas priešgaisrines kabelių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

PRIEŠGAISRINIS ORTAKIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta EX Mortar tai priešgaisrinio angų sandarinimo skiediniu sistema sudaryta iš priešgaisrinio skiedinio ir 80 kg/m3 tankio, 50 mm storio akmens vatos demblių ortakių izoliavimui. Protecta EX Mortar skiedinys yra sausi balti milteliai susidedantys iš neorganinių junginių ir perlito. Miltelius sumaišius su vandeniu susiformuoja šilumą izoliuojantis junginys, kuris stabdo ugnies ir dūmų plitimą, skirtas sandarinti komunikacines angas. Protecta EX Mortar skiedinys kietėjimo metu išsiplečia apie 1% ir patikimai užsandarina angą. Jis yra lengvai pragręžiamas ar praduriamas naujoms komunikacijoms pravesti. Išdžiuvęs skiedinys yra baltos spalvos ir gali būti dažomas.

Protecta EX Mortar priešgaisrinės angų sandarinimo skiediniu sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| 100 mm GPG skiedinio sluoksnis iš vienos sienos pusės, papildomai ortakiai turi būti izoliuoti 1200 mm atstumu nuo sienos/perdangos paviršiaus iš abiejų pusių 80 kg/m3 tankio, 50 mm storio akmens vatos dembliais, kurie tvirtinami smeigių pagalba | EI 120 |  |
| 100 mm GPG skiedinio sluoksnis iš vienos perdangos pusės, papildomai ortakiai turi būti izoliuoti 1200 mm atstumu nuo sienos/perdangos paviršiaus iš abiejų pusių 80 kg/m3 tankio, 50 mm storio akmens vatos dembliais, kurie tvirtinami smeigių pagalba | EI 120 |  |

Naudojant analogiškas priešgaisrines ortakių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

PRIEŠGAISRINIS DEGIŲ VAMZDŽIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta EX Mortar tai priešgaisrinio angų sandarinimo skiediniu sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000o C, storis 50 mm, tankis 150 kg/m3 ir priešgaisrinio skiedinio. Akmens vata sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą skiedinio gylį priešgaisriniame sandarinime. Protecta EX Mortar skiedinys yra sausi balti milteliai susidedantys iš neorganinių junginių ir perlito. Miltelius sumaišius su vandeniu susiformuoja šilumą izoliuojantis junginys, kuris stabdo ugnies ir dūmų plitimą, skirtas sandarinti komunikacines angas. Protecta EX Mortar skiedinys kietėjimo metu išsiplečia apie 1% ir patikimai užsandarina angą. Jis yra lengvai pragręžiamas ar praduriamas naujoms komunikacijoms pravesti. Išdžiuvęs skiedinys yra baltos spalvos ir gali būti dažomas.

Sandarinimo sistemą galima naudoti degių vamzdžių angų priešgaisriniam sandarinimui, kurių skersmuo nėra didesnis kaip 40 mm:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| 50 mm GPG skiedinio sluoksnis ir 50 mm akmens vata iš abiejų sienos pusių | EI 120 |  |
| 50 mm GPG skiedinio sluoksnis ir 50 mm akmens vata iš vienos perdangos pusės | EI 120 |  |

Naudojant analogiškas priešgaisrines degių vamzdžių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

PRIEŠGAISRINIS NEDEGIŲ VAMZDŽIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta EX Mortar tai priešgaisrinio angų sandarinimo skiediniu sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000o C, storis 50 mm, tankis 150 kg/m3, priešgaisrinio skiedinio ir 80 kg/m3 tankio, 25 mm storio akmens vatos demblių.  Akmens vata sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą skiedinio gylį priešgaisriniame sandarinime, o akmens vatos dembliai – nedegių vamzdžių izoliavimui.Protecta EX Mortar skiedinys yra sausi balti milteliai susidedantys iš neorganinių junginių ir perlito. Miltelius sumaišius su vandeniu susiformuoja šilumą izoliuojantis junginys, kuris stabdo ugnies ir dūmų plitimą, skirtas sandarinti komunikacines angas. Protecta EX Mortar skiedinys kietėjimo metu išsiplečia apie 1% ir patikimai užsandarina angą. Jis yra lengvai pragręžiamas ar praduriamas naujoms komunikacijoms pravesti. Išdžiuvęs skiedinys yra baltos spalvos ir gali būti dažomas.

Protecta EX Mortar priešgaisrinės angų sandarinimo skiediniu sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| 50 mm GPG skiedinio sluoksnis ir 50 mm akmens vata iš abiejų sienos pusių , papildomai vamzdžiai turi būti izoliuoti 600 mm atstumu nuo sienos/perdangos paviršiaus iš abiejų pusių 80 kg/m3 tankio, 40 mm storio akmens vatos dembliais, kurie tvirtinami smeigių pagalba | EI 120 |  |
| 50 mm GPG skiedinio sluoksnis ir 50 mm, iš vienos perdangos pusės, papildomai vamzdžiai turi būti izoliuoti 600 mm atstumu nuo sienos/perdangos paviršiaus iš abiejų pusių 80 kg/m3 tankio, 40 mm storio akmens vatos dembliais, kurie tvirtinami smeigių pagalba | EI 120 |  |

Naudojant analogiškas priešgaisrines nedegių vamzdžių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angų sandarinimas priešgaisrinio skiedinio sistema Protecta EX Mortar |  | dm2 |  |  |
|  | Akmens vatos dembliai 80 kg/m3 tankio, 40 mm storio degių vamzdžių priešgaisrinio sandarinimo izoliacijai (su visomis tvirtinimo detalėmis) |  | m2 |  |  |
|  | Akmens vatos dembliai 80 kg/m3 tankio, 50 mm storio ortakių priešgaisrinio sandarinimo izoliacijai (su visomis tvirtinimo detalėmis) |  | m2 |  |  |