PRIEŠGAISRINIO ANGŲ SANDARINIMO SISTEMA PROTECTA FR ACRYLIC

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI PRIEŠGAISRINĖMS SANDARINIMO SISTEMOMS

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos technologinės komunikacijos užsandarinamos priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) užtikrinamas ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.

PRIEŠGAISRINIS KABELIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta FR Acrylic tai angų sandarinimo priešgaisrine akriline mastika  sistema, sudaryta iš akmens vatos demblių: lydimosi temperatūra 1000o C, tankis 129 kg/m3 ir priešgaisrinės akrilinės mastikos. Akmens vata sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą mastikos gylį priešgaisriniame sandarinime. Priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic kietėja veikiama oro sąlygų, tačiau išlieka pakankamai elastinga ir užtikrina gaisro plitimo ribojimą. Mastikos priešgaisrinės savybės pasireiškia 180º C temperatūroje.

Protecta FR Acrylic priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas iš abiejų sienos pusių: 15 mm mastikos ir 45 mm akmens vatos | EI180 |  |

Pravestų pro sandarinamą angą kabelių pluošto įskaitant kopėtėles/lovelius bendras skerspjūvio plotas neturi užimti daugiau kaip 60 % angos ploto.

Naudojant analogiškas priešgaisrines kabelių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

PRIEŠGAISRINIS ORTAKIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta FR Acrylic tai angų sandarinimo priešgaisrine akriline mastika  sistema, sudaryta iš akmens vatos demblių: lydimosi temperatūra 1000o C, tankis 129 kg/m3, 50 mm storio 80 kg/m3 akmens vatos demblių ir priešgaisrinės akrilinės mastikos. Akmens vata 129 kg/m3 sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą mastikos gylį priešgaisriniame sandarinime, akmens vata 80 kg/m3 sistemoje yra naudojama ortakio papildomam izoliavimui. Priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic kietėja veikiama oro sąlygų, tačiau išlieka pakankamai elastinga ir užtikrina gaisro plitimo ribojimą. Mastikos priešgaisrinės savybės pasireiškia 180º C temperatūroje.

Protecta FR Acrylic priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas iš abiejų sienos pusių: 15 mm mastikos ir 25 mm akmens vatos sluoksniai, papildomai ortakiai turi būti izoliuoti 1200 mm atstumu nuo sienos/perdangos paviršiaus iš abiejų pusių 80 kg/m3 tankio, 50 mm storio akmens vatos dembliais, kuri tvirtinama smeigių pagalba | EI120 |  |

Naudojant analogiškas priešgaisrines angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

PRIEŠGAISRINIS DEGIŲ VAMZDŽIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta FR Acrylic tai angų sandarinimo priešgaisrine akriline mastika  sistema, sudaryta iš akmens vatos demblių: lydimosi temperatūra 1000o C, tankis 129 kg/m3 ir priešgaisrinės akrilinės mastikos. Akmens vata sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą mastikos gylį priešgaisriniame sandarinime. Priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic kietėja veikiama oro sąlygų, tačiau išlieka pakankamai elastinga ir užtikrina gaisro plitimo ribojimą. Mastikos priešgaisrinės savybės pasireiškia 180º C temperatūroje.

Sandarinimo sistemą galima naudoti degių vamzdžių angų priešgaisriniam sandarinimui, kurių skersmuo nėra didesnis kaip 42 mm:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas iš abiejų sienos pusių: 25 mm mastikos ir 40 mm akmens vatos sluoksniai. | EI240 |  |

Sandarinamo vamzdžio skerspjūvio plotas neturi užimti daugiau kaip 60 % angos ploto.

Naudojant analogiškas priešgaisrines degių vamzdžių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

PRIEŠGAISRINIS NEDEGIŲ VAMZDŽIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta FR Acrylic tai angų sandarinimo priešgaisrine akriline mastika  sistema, sudaryta iš akmens vatos demblių: lydimosi temperatūra 1000o C, tankis 129 kg/m3, 40 mm storio ir  80 kg/m3 akmens vatos demblių ir priešgaisrinės akrilinės mastikos. Akmens vata 129 kg/m3 sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą mastikos gylį priešgaisriniame sandarinime, akmens vata 80 kg/m3 sistemoje yra naudojama plieninio vamzdžio papildomam izoliavimui. Priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic kietėja veikiama oro sąlygų, tačiau išlieka pakankamai elastinga ir užtikrina gaisro plitimo ribojimą. Mastikos priešgaisrinės savybės pasireiškia 180º C temperatūroje.

Protecta FR Acrylic priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas iš abiejų sienos pusių: 15 mm mastikos ir 20 mm akmens vatos sluoksniai, papildomai nedegūs vamzdžiai turi būti izoliuoti 500 mm atstumu nuo sienos/perdangos paviršiaus iš abiejų pusių 80 kg/m3 tankio, 40 mm storio akmens vatos dembliais, kuri tvirtinama plieninės vielos pagalba | EI180 |  |

Sandarinamo vamzdžio skerspjūvio plotas neturi užimti daugiau kaip 60 % angos ploto.

Naudojant analogiškas priešgaisrines angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angų sandarinimas priešgaisrinės akrilinės mastikos sistema Protecta FR Acrylic |  | dm2 |  |  |
|  | Akmens vatos dembliai 80 kg/m3 tankio, 40 mm storio degių vamzdžių priešgaisrinio sandarinimo izoliacijai (su visomis tvirtinimo detalėmis) |  | m2 |  |  |
|  | Akmens vatos dembliai 80 kg/m3 tankio, 50 mm storio ortakių priešgaisrinio sandarinimo izoliacijai (su visomis tvirtinimo detalėmis) |  | m2 |  |  |