PRIEŠGAISRINIO ANGŲ SANDARINIMO SISTEMA

PROTECTA FR BOARD

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI PRIEŠGAISRINĖMS SANDARINIMO SISTEMOMS

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos technologinės komunikacijos užsandarinamos priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) užtikrinamas ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.

PRIEŠGAISRINIS KABELIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta FR Board – tai panelinė priešgaisrinio angų sandarinimo sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000° C, tankis 160 kg/m³ ir priešgaisrinių išsipučiančių dažų Protecta FR Coating. Tarpelių tarp akmens vatos plokštės ir sienos bei tarp akmens vatos plokštės ir sandarinimo technologinės linijos elementų: kabelių, vamzdžių ir t.t. sandarinimui naudojama priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic. Priešgaisrinių dažų išeiga dažant akmens vata - 1 l/m² (1,4 kg/m²).

Protecta FR Board priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas sudarytas iš dviejų 60 mm storio 160 kg/m3 akmens vatos plokščių, iš išorinės pusės padengtų priešgaisriniais dažais Protecta FR Coating 0,7 mm sluoksniu (dažų išeiga: 1 l/m² arba 1,4 kg/m²), tarpeliai tarp kabelių sandarinami mastika Protecta FR Acrylic | EI180 |  |

Pravestų pro sandarinamą angą kabelių pluošto įskaitant kopėtėles/lovelius bendras skerspjūvio plotas neturi užimti daugiau kaip 60 % angos ploto.

Naudojant analogiškas priešgaisrines kabelių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

PRIEŠGAISRINIS ORTAKIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta FR Board – tai panelinė priešgaisrinio angų sandarinimo sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000° C, tankis 160 kg/m³ ir priešgaisrinių išsipučiančių dažų Protecta FR Coating. Ortakių izoliavimui naudojami 50 mm storio ir 80 kg/m3 tankio akmens vatos dembliai. Tarpelių tarp akmens vatos plokštės ir sienos bei tarp akmens vatos plokštės ir sandarinimo technologinės linijos elementų: kabelių, vamzdžių ir t.t. sandarinimui naudojama priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic. Priešgaisrinių dažų išeiga dažant akmens vata - 1 l/m² (1,4 kg/m²).

Protecta FR Board priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas sudarytas iš dviejų 60 mm storio 160 kg/m3 akmens vatos plokščių, iš išorinės pusės padengtų priešgaisriniais dažais Protecta FR Coating 0,7 mm sluoksniu (dažų išeiga: 1 l/m² arba 1,4 kg/m²), tarpeliai tarp ortakių ir akmens vatos sandarinami mastika Protecta FR Acrylic, papildomai ortakiai turi būti izoliuoti 1200 mm atstumu nuo sienos/perdangos paviršiaus iš abiejų pusių 80 kg/m3 tankio, 50 mm storio akmens vatos dembliais, kuri tvirtinama smeigių pagalba | EI180 |  |

Naudojant analogiškas priešgaisrines ortakių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

PRIEŠGAISRINIS DEGIŲ VAMZDŽIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta FR Board – tai panelinė priešgaisrinio angų sandarinimo sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000° C, tankis 160 kg/m³ ir priešgaisrinių išsipučiančių dažų Protecta FR Coating. Tarpelių tarp akmens vatos plokštės ir sienos bei tarp akmens vatos plokštės ir sandarinimo technologinės linijos elementų: kabelių, vamzdžių ir t.t. sandarinimui naudojama priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic. Priešgaisrinių dažų išeiga dažant akmens vata - 1 l/m² (1,4 kg/m²).

Sandarinimo sistemą galima naudoti degių vamzdžių angų priešgaisriniam sandarinimui, kurių skersmuo nėra didesnis kaip 42 mm:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas sudarytas iš dviejų 60 mm storio 160 kg/m3 akmens vatos plokščių, iš išorinės pusės padengtų priešgaisriniais dažais Protecta FR Coating 0,7 mm sluoksniu (dažų išeiga: 1 l/m² arba 1,4 kg/m²), nedideli tarpeliai sandarinami mastika Protecta FR Acrylic | EI240 |  |

Naudojant analogiškas priešgaisrines degių vamzdžių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

PRIEŠGAISRINIS NEDEGIŲ VAMZDŽIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta FR Board – tai panelinė priešgaisrinio angų sandarinimo sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000° C, tankis 160 kg/m³ ir priešgaisrinių išsipučiančių dažų Protecta FR Coating. Nedegių vamzdžių izoliavimui naudojami 40 mm storio ir 80 kg/m3 tankio akmens vatos dembliai. Tarpelių tarp akmens vatos plokštės ir sienos bei tarp akmens vatos plokštės ir sandarinimo technologinės linijos elementų: kabelių, vamzdžių ir t.t. sandarinimui naudojama priešgaisrinė mastika Protecta FR Acrylic. Priešgaisrinių dažų išeiga dažant akmens vata - 1 l/m² (1,4 kg/m²).

Protecta FR Board priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos techniniai parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| Sandarinimas sudarytas iš dviejų 60 mm storio 160 kg/m3 akmens vatos plokščių, iš išorinės pusės padengtų priešgaisriniais dažais Protecta FR Coating 0,7 mm sluoksniu (dažų išeiga: 1 l/m² arba 1,4 kg/m²), nedideli tarpeliai sandarinami mastika Protecta FR Acrylic, papildomai vamzdžiai turi būti izoliuoti 600 mm atstumu nuo sienos/perdangos paviršiaus iš abiejų pusių 80 kg/m3 tankio, 40 mm storio akmens vatos dembliais, kurie tvirtinami smeigių pagalba | EI180 |  |

Naudojant analogiškas priešgaisrines nedegių vamzdžių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angų sandarinimas priešgaisrine paneline sistema Protecta FR Board |  | dm2 |  |  |
|  | Akmens vatos dembliai 80 kg/m3 tankio, 40 mm storio degių vamzdžių priešgaisrinio sandarinimo izoliacijai (su visomis tvirtinimo detalėmis) |  | m2 |  |  |
|  | Akmens vatos dembliai 80 kg/m3 tankio, 50 mm storio ortakių priešgaisrinio sandarinimo izoliacijai (su visomis tvirtinimo detalėmis) |  | m2 |  |  |