PRIEŠGAISRINIO ANGŲ SANDARINIMO SISTEMA PROTECTA FR COLLAR

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI PRIEŠGAISRINĖMS SANDARINIMO SISTEMOMS

Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos technologinės komunikacijos užsandarinamos priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas (EI – E vientisumas, I - izoliacija) užtikrinamas ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.

PRIEŠGAISRINIS DEGIŲ VAMZDŽIŲ ANGŲ SANDARINIMAS

Protecta FR Collar priešgaisrinės plastikinių vamzdžių sandarinimo movos yra montuojamos išorinėse sienose/perdangose pusėse. Movos korpusas yra pagamintas iš plieninės dažytos skardos, o tarpinė iš besipučiančios medžiagos, kuri gaisro metu išsipučia ir uždaro atsivėrusią angą ištirpus plastikiniam vamzdžiui. Sandarinant degų vamzdį ertmė tarp vamzdžio ir sienos/perdangos užsandarinama pasirinkta priešgaisrine angų sandarinimo sistema. Sandarinant degius vamzdžius sienose, movos montuojamos iš abiejų sienos pusių, sandarinant perdangose, movos montuojamos iš perdangos apatinės pusės.

Sandarinimo sistemos Protecta FR Collar parametrai:

| Sistema | Atsparumas ugniai | Pav. |
| --- | --- | --- |
| Sandarinant degius vamzdžius sienose bei pertvarose priešgaisrinės movos Protecta FR Collar turi būti tvirtinamos iš abiejų sienos pusių, angos užtaisomos Protecta EX Mortar skiediniu arba Protecta FR Acrylic mastika | D≤ 110 mm EI240 D = 125÷160 mm EI120 D = 200 mm EI60 D=250 mm EI90 D=315 mm, EI120 |  |
| Sandarinant degius vamzdžius perdangose priešgaisrinės movos Protecta FR Collar turi būti tvirtinamos tik iš apatinės perdangos pusės, anga užtaisoma Protecta EX Mortar skiediniu arba Protecta FR Acrylic mastika | D≤ 110 mm EI240 D = 125÷160 mm EI120 D = 200 mm EI60 D=250 mm EI90 D=315 mm, EI120 |  |

Naudojant analogiškas priešgaisrines degių vamzdžių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priešgaisrinės tarpinės Protecta FR Collar vamzdžiui D=55 mm |  | vnt. |  |  |
|  | Priešgaisrinės tarpinės Protecta FR Collar vamzdžiui D=85 mm |  | vnt. |  |  |
|  | Priešgaisrinės tarpinės Protecta FR Collar vamzdžiui D=110 mm |  | vnt. |  |  |
|  | Priešgaisrinės tarpinės Protecta FR Collar vamzdžiui D=125 mm |  | vnt. |  |  |
|  | Priešgaisrinės tarpinės Protecta FR Collar vamzdžiui D=160 mm |  | vnt. |  |  |
|  | Priešgaisrinės tarpinės Protecta FR Collar vamzdžiui D=200 mm |  | vnt. |  |  |
|  | Priešgaisrinės tarpinės Protecta FR Collar vamzdžiui D=250 mm |  | vnt. |  |  |
|  | Priešgaisrinės tarpinės Protecta FR Collar vamzdžiui D=315 mm |  | vnt. |  |  |
|  | Angų sandarinimas priešgaisrinio skiedinio sistema Protecta EX Mortar |  | dm2 |  |  |
|  | Angų sandarinimas priešgaisrinės akrilinės mastikos sistema Protecta FR Acrylic |  | dm2 |  |  |