Sustiprintų kabelių kopėtėlių sistemos instaliacija lauke

Kabeliai turi būti klojami kopėtėlėse pagamintose suvirinimo būdu, kurių ilgis 6 m, plotis nuo 200 iki 600 mm, šoninio borto aukštis 100 mm, perforuotas skersinis profilis 21x41 mm, aukštis nuo skersinio profilio viršaus iki šoninės briaunos viršaus – ne mažiau kaip 65 mm.

Kopėtėlių kiekiai bei tipai nurodyti medžiagų žiniaraštyje. Kopėtėlių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai.

Atramos kopėtėlėms turi būti įrengiamos, kad būtų užtikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus lovelio įlinkis. Sumontuota kopėtėlių sistema turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Kopėtėlių apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Kopėtėlės | Maksimali tiesinė lovelių apkrova |
| --- | --- |
|  | Tvirtinant kas 4m | Tvirtinant kas 6m |
| H=100 mm | 150 kg/m | 75 kg/m |

Sumontuotų kopėtėlių vietos, esančios iki 2m nuo grindų paviršiaus turi būti uždengtos dangčiais pritvirtintais savisriegiais varžtais.

Kopėtėlių tvirtinimui prie sienų ar kolonų turi būti naudojami atitinkamo pločio kronšteinai, kurių maksimali apkrova ne mažesnė kaip 500 kg (5 kN). Kopėtėlių tvirtinimui prie stogo/perdangų konstrukcijų turi būti naudojami 60x40 mm, 41x41 mm, 2x21x21 mm, 2x41x41 mm U tipo profilio ar stovo elementai. Naudojant alternatyvias kopėtėlių tvirtinimo sistemas, jos turi atlaikyti numatytas kopėtėlių maksimalias apkrovas.

Naudojamos kopėtėlių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: aliucinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal EN ISO 1461 standartą. Pažeistos antikorozinės dangos vietos turi būti padengtos skystu cinku.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabelių klojimo kopėtėlės H=100 mm |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=200 mm, H=100 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | MPbolagen MP-192 Z arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=300 mm, H=105 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | MPbolagen MP-193 Z arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=400 mm, H=105 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | MPbolagen MP-194 Z arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=500 mm, H=105 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | MPbolagen MP-195 Z arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kopėtėlės L=6 m, B=600 mm, H=105 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | MPbolagen MP-196 Z arba alternatyvus | m |  |  |
| Kabelių klojimo kopėtėlių dangčiai |
|  | Dangtis L=3 m, B=200 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RD 200 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=300 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RD 300 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=400 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RD 400 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=500 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RD 500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dangtis L=3 m, B=600 mm, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX RD 600 arba alternatyvus | m |  |  |
| Sustiprintų kopėtėlių tvirtinimo sistemos elementai |
|  | Sieninis kronšteinas B=230 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 200 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=330 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 300 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=430 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 400 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=530 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 500 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=630 mm, Qmax=500 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTAS 600 arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | U tipo profilis 60x40, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX U 6040 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | HU tipo stovas 60x40, L=2 m, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX HU6040/2000 arba alternatyvus |  |  |  |
|  | U tipo profilis 41x41, cinkuotas EN ISO 1461 | MPbolagen MP-233 Z arba alternatyvus | m |  |  |
|  | U tipo profilis 2x41x41, cinkuotas EN ISO 1461 | MPbolagen MP-238 Z arba alternatyvus | m |  |  |
|  | U tipo profilis 2x21x21, cinkuotas EN ISO 1461 | MPbolagen MP-237 Z arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Kitos sustiprintų kopėtėlių sistemos komplektuojančios detalės |  | kompl. | 1 |  |