Vielinių lovelių sistemos instaliacija lauke

Kabeliai turi būti klojami vieliniuose loveliuose, kurių ilgis 3 m, plotis nuo 50 iki 600 mm, šoninio borto aukštis 35/60/110/160 mm. Vielinių lovelių kiekiai bei tipai nurodyti medžiagų žiniaraštyje. Vielinių lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Vielinių lovelių sistema turi atitikti EN IEC 61537:2002-09 standarto reikalavimus.

Atramos loveliams turi būti įrengiamos, kad būtų užtikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus vielinio lovelio įlinkis. Sumontuota vielinių lovelių sistema turi būti be aštrių briaunų, galinčių pažeisti kabelius. Lovelių apkrovos bei jiems tvirtinti naudojamų kronšteinų apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Loveliai | Maksimali tiesinė lovelių apkrova | Kronšteinų maksimali apkrova | Maksimalus atstumas tarp kronšteinų |
| --- | --- | --- | --- |
| H=35 mm, B=100-300mm, t*=3,5 mm | 12 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=100-200mm, t=3,5 mm | 16 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=100-200mm, t=4,5 mm | 25 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=300-600mm, t=4 mm | 30 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=60 mm, B=300-600mm, t=4,8 mm | 60 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=110 mm B=100-600 mm, t=4 mm | 50 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=110 mm B=200-600 mm, t=4,8 mm | 80 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |
| H=160 mm, B=200-600 mm, t=4,8 mm | 80 kg/m | 250 kg (2,5 kN) | 2 m |

* t - vielos diametras, mm.

Sumontuotų vielinių lovelių vietos, esančios iki 2m nuo grindų paviršiaus turi būti uždengtos dangčiais su laikikliais.

Lovelių tvirtinimui prie sienų ar kolonų turi būti naudojami atitinkamo pločio kronšteinai, kurių maksimali apkrova nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje. Naudojant alternatyvias lovelių tvirtinimo sistemas, jos turi atlaikyti numatytas lovelių maksimalias apkrovas.

Naudojamos lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuoti pagal EN ISO 1461 standartą. Pažeistos antikorozinės dangos vietos turi būti padengtos skystu cinku.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vielinis lovelis H=35 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=100 mm, H=35 mm, t=3.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 35.100F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=150 mm, H=35 mm, t=3.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 35.150F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=35 mm, t=3.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 35.200F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=35 mm, t=4 mm cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 35.300F arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=60 mm, t=3.5-4 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 60.100 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=150 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 60.150F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 60.200F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 60.300F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=400 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 60.400F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=500 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 60.500F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 60.600F arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=60 mm, t=4,5 – 4.8 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, t=4,5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 60.100F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=150 mm, H=60 mm, t=4.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 60.150F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, t=4.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 60.200F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 60.300F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=400 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 60.400F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=500 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 60.500F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 60.600F arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=100 mm, t=3,5 – 4 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=100 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 110.100F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, t=3.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 110.200F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 110.300F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=400 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 110.400F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=500 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 110.500F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, t=4 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GR 110.600F arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=110 mm, t=4.8 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=60 mm, t=4.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 110.200F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 110.300F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=450 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 100.450F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=60 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 100.60F arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinis lovelis H=160 mm, t=4.8 mm |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=200 mm, H=160 mm, t=4.5 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 160.200F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=300 mm, H=160 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 160.300F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=450 mm, H=160 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 160.450F arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Vielinis lovelis L=3 m, B=600 mm, H=160 mm, t=4,8 mm, cinkuotas EN ISO 1461, su sujungimais | Niedax GRS 160.600F arba alternatyvus | m |  |  |
| Vielinių lovelių tvirtinimo sistemos elementai |
|  | Sieninis kronšteinas B=110 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 100 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=210 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 200 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=320 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 300 F Farba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=420 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 400 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=510 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 500 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Sieninis kronšteinas B=610 mm, Qmax=250 kg, cinkuotas EN ISO 1461 | NIEDAX KTA 600 F arba alternatyvus | vnt. |  |  |
|  | Kitos lovelių sistemos komplektuojančios detalės |  | kompl. | 1 |  |